応募者が所有する施設において運用している設備で、以下(1)(2)のいずれか若しくは両方の改修を行うことで、当該設備のエネルギー消費量を削減する事業。

(1)部品・部材の交換(下記は一例)

| 対象部品・部材 | 概要 | 対象要件 |
| --- | --- | --- |
| モーター・コンプレッサー等 | 空調設備や冷凍設備等で利用されているモーター、コンプレッサー等を高効率なものに交換する。 ＊コンプレッサー等を動作させるモーターのみを交換するものも含む | モーターについては、効率がIEC企画(国際電気標準会議)で規定される効率クラスIE3(プレミアム効率)と同等以上のもの、若しくは回転子に永久磁石を用いるもの |
| タービン | 発電機などのタービンの部品を交換して低下した効率を改善する。 |  |
| ファンベルト及びファンベルトドライブシステム | 空調機などに使用しているファンベルト及びファンベルトドライブシステムを、動力伝達損失が軽減できるものに交換する。 |  |
| 熱交換器 | 1．熱交換器をより高効率なものに交換する。 2．熱交換器の部品を交換及び洗浄して設置時の効率に戻す。 |  |
| 変圧器 | 受変電設備等で利用されている変圧器を効率の良いものに更新することにより電力の消費量を削減する。 |  |

(2)部品・部材の追加(下記は一例)

| 対象部品・部材 | 概要 | 対象要件 |
| --- | --- | --- |
| 耐熱ジャケット | 蒸気配管やバルブにジャケット式の断熱カバーを設置する。 | JIS A1412の熱伝導率が0.05W/m・K以下の断熱材を用いたもの。 |
| 断熱パネル | 冷凍・冷蔵・製氷設備に、断熱パネルを設置する。 | JIS A1412の熱伝導率が0.05W/m・K以下の断熱材を用いたもの。 |
| インバーター | 空調機や送風機、各種ポンプ等にインバーターを付加する。 | ※インバーターが組み込まれた給水ユニットへの更新のように、設備一式を交換する場合は対象外とする。 |
| 熱交換器 | 空調設備、乾燥設備、蒸気供給設備、温水供給設備等に熱交換器を設置する。 |  |

＜補助対象外となる施設＞

製造業(加工修理業を含む)、電気業、ガス業又は熱供給業の生産施設や、自動車整備工場、機械等修理工場、その他これに類する施設。